Україна

ТОВ „СПЕЦ-КОМ-СЕРВІС”

КОТЛИ

ДЛЯ ТВЕРДОГО ПАЛИВА КТУО 8 – 1000 кВт.

П А С П О Р Т

та настанова з експлуатації

2012 рік.

# 1. ОПИС ТА ПРИНЦИП РОБОТИ КОТЛА

  - 1.1 Призначення котла

1.1.1. Опалювальні котли типу КТУО – це нове покоління котлів на твердому паливі. Завдяки дуже високому ККД, що досягає 81%, дані котли є найекономнішими в експлуатації. Характерною відмінністю є те, що котли повністю безпечні для навколишнього середовища. Роботу котлів підтримує контролер, який працюють на основі технології верхнього способу спалювання і розподілу потоку повітря за допомогою сопел. Це наближає процес горіння до генераторної системи з одночасним спалюванням газу, характерною ознакою чого є синій колір полум'я. Одноразового завантаження палива достатньо на 4-6 годин горіння, проте цей період можна продовжити залежно від зовнішніх температур і ізоляційної здатності будівлі, а також від характеристик палива.

1.1.2. Котли застосовують в системах центрального опалювання житлових будинків, торгових павільйонів, майстерень, сільських господарств, теплиць, шкіл, лікарень і т.п. Потужність котлів становить 8-1000 кВт.

  - 1.2 Технічні характеристики котла

Технічні характеристики котлів типу КТУО (рис. 1.1) наведено у табл. 1.1.

подаючий патрубок (зверху); зворотній патрубок (знизу);

підключення групи безпеки котла (зверху)

Рис. 1.1. Схематичне зображення котла  в розрізі

1.3. Будова котла

Котел (його корпус і основні частини) виготовлений зі сталевих листів та металевих труб. Стінки корпусу котла є цілісними елементами (без використання паяння). Така технологія (тобто відсутність щілин і прорізів) значно збільшує міцність і довговічність роботи котла. Обігрівальні канали знаходяться безпосередньо над місцем спалювання палива, що повністю виключає можливість виникнення диму. Продукти згоряння не розповсюджуються хаотично, а рухаються зверху до низу, що забезпечує більш високі результати роботи котла.

Таблиця 1.1

Технічні характеристики твердопаливних котлів типу КТУО

| Назва показника | Од. виміру | Значення |
| --- | --- | --- |
|  |  | КТУО - 8 | КТУО -12 | КТУО -15 | КТУО -20 | КТУО -25 | КТУО -30 | КТУО -50 | КТУО -65 | КТУО -98 | КТУО -150 | КТУО -200 | КТУО -250 | КТУО -300 | КТУО -400 | КТУО -500 | КТУО -750 | КТУО -1000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 Номінальна теплопродуктивність (граничне відхилення ±7%) | кВт | 8 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 65 | 98 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 |
| 2 Робочий тиск води в системі опалення, не більш | бар | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 Маса не більше | кг | 280 | 310 | 340 | 370 | 420 | 460 | 940 | 1200 | 1400 | 1550 | 2150 | 2450 | 2650 | 3000 | 4100 | 4600 | 5500 |
| 4 ККД, не менш | % | 75 |
| 5 Розрідження за котлом, не більш | Па | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 47 | 53 | 59 | 65 | 65 | 69 | 69 | 69 |
| 6 Тривалість робочого циклу | год | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7 Температура продуктів згоряння на виході з котла, не менше не більше | °С | 110 400 |
| 8 Габаритні розміри, не більш - довжина(глибина) - ширина - висота | мм | 1010 540 1170 | 1010 540 1410 | 1050 540 1410 | 1050 540 1470 | 1080 680 1500 | 1090 690 1510 | 1340 750 1520 | 1430 800 1600 | 1720 980 1850 | 2230 1090 1950 | 2390 1160 1970 | 2500 1290 1970 | 2830 1400 1970 | 3050 1530 1970 | 3100 1530 2600 | 3200 1580 2860 | 3220 1600 3050 |
| 9 Потужність вентилятора не більше | Вт | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 160 | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 10 Напруга живлення | В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 11 Об'єм води у котлі | л | 65 | 70 | 75 | 85 | 100 | 120 | 200 | 235 | 380 | 540 | 650 | 850 | 1100 | 1350 | 1500 | 2150 | 2350 |
| 12 Максимальна температура на виході з котла, не більш | °С | 95 |
| 13 Переріз димовідвідного патрубка, не менш | см2 | 420 | 450 | 480 | 480 | 550 | 650 | 680 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |

1.4. Комплектність котла

В комплект поставки входять:

- Котел в зборці									1 шт.

- Блок автоматики управління							1 шт.

- Інструкція з експлуатації   						            1 екз.

1.5. Загальні вимоги з експлуатації котла

Основним видом палива для котла є буре вугілля, горішок з гранулюванням (20 – 40 мм) з тепловою здатністю 16 МДж/кг, вміст вологи до 28 %; брикети, деревина.

Рекомендується використовувати вугілля марки «А» (антрацит).

Дрова мають бути вологістю не більше 50 %, довжина полін повинна бути приблизно на 5 см менше розмірів завантажувальної камери (діаметр поліна 15 – 40 см – дивися «Технічні характеристики»).

Як альтернативне паливо допускається використовувати:

- дерев’яні брикети діаметром 10-15 см3;

- як домішку до основного палива в пропорції 50% можна додавати деревні відходи з різними якісними параметрами (щодо вологості) і різної грануляції (обрізки, стружки, тріски, деревні відходи, що утворюються при виробництві меблів, паркету).

УВАГА! Використання іншого виду палива, крім основного, не гарантує нормальну роботу котла відповідно до параметрів, вказаних в «Технічних характеристиках», а також може негативно вплинути на функціонування котла або послужити причиною передчасного зносу і виходу з ладу його компонентів.

УВАГА! Використання іншого виду палива, крім зазначеного, вважається неналежною експлуатацією котла. Виробник знімає з себе будь-яку відповідальність за несправності, що виникли в результаті неналежної експлуатації котла.

УВАГА!  Котел повинен встановлюватися в системах відкритого і закритого типу для забезпечення його роботи при номінальному тиску (див. «Технічні характеристики»).

УВАГА! Котли, що працюють на основному виду палива, оснащені регулятором, який забезпечує роботу котла в допустимому діапазоні температ.

1.6. Принцип роботи

В основу роботи котла покладено газогенераторний принцип горіння. Новаторський підхід полягає в наявності усередині котла труб, разом з додатковою заокругленою формою обігрівальних каналів, що забезпечує збереження і збільшення енергії під час роботи котла на 2/3 його об'єму. Також гальмується переміщення теплової енергії, що сприяє постійному обігріву в системі опалювання.

Газогенераторний принцип горіння забезпечує наступні технологічні особливості:

- вільна циркуляція газів (система регулює кількість газів в котлі і перешкоджає а	варіям);

- «суха» робота котла (полягає в наявності усередині котла труб, що разом з заокругленою формою обігрівальних каналів перешкоджає появі шкідливих випаровувань і осаду в трубах і каналах);

- «мокрі» колосники не припалюються завдяки воді, що поступає з системи опалювання і знижує температуру;

- застосовано сталеві листи більшої товщини і труби вищої якості, порівняно з іншими котлами.

Система надходження і циркуляції повітря діє синхронно з регуляторами проникнення повітря в котел. Завдяки цьому можливим є регулювання повітряного потоку, залежно від бажання користувача. Направлений  рух повітря в камері забезпечує повне згоряння палива.

Викид попелу та теплової енергії в атмосферу повністю виключено завдяки оптимальному дозуванню надходження повітря в котел.

# 2. УСТАНОВКА КОТЛА

2.1. Установка котлів, що працюють на твердому паливі, повинна виконуватися відповідно до положень діючих норм: «Котельні вбудовані, працюючі на твердому паливі»,  «Монтаж котлів, які працюють на твердому паливі в системах відкритого типу».

Рекомендуємо забезпечити герметичність з'єднань димовідвідного каналу і з’єднання димоходу з котлом. Нещільність призводить до проникнення газів в приміщення котельної і є причиною неможливості управління процесом горіння. Виробник не несе відповідальність за неполадки і збиток, що виникли внаслідок неналежної герметичності з'єднання димоходів з котлом і підключення каналу виведення відпрацьованих газів до загального димоходу.

2.2. Для забезпечення оптимальної тяги розміри димоходу (висота і діаметр) повинні відповідати параметрам, зазначеним в графіку підбору димоходу (рис. 2.1).

Висота димоходу,м

Рис. 2.1. Графік підбору димоходу

2.3. Котельна має бути достатньо просторою для забезпечення доступу для чищення котла і можливості проведення сервісних робіт. Висота стель повинна бути не менше 2,2 м.

2.4. Для зручності проведення сервісних робіт і чищення навколо котла повинна бути забезпечена достатня відстань до стін для доступу до всіх його частин. Відстань повинна бути не менше розмірів, вказаних в схемі розміщення котла (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Схема розміщення котла

Для підключення каналу виведення топочних газів до загального димоходу необхідно отримати спеціальний дозвіл від органів захисту навколишнього середовища.

# 3. ПІДГОТОВКА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

3.1. Заходи безпеки

3.1.1. При установці і експлуатації котла повинні бути дотримані всі нормативні вимоги, а також рекомендації даного керівництва з експлуатації.

3.1.2. Мінімальна допустима відстань від зовнішніх габаритів котла до середньо- і низькогорючих матеріалів, ступінь горючості яких В, С1 і С2, повинна бути 200 мм, а від горючих матеріалів, ступінь горючості С3, - 400 мм (це стосується, наприклад, палива і запалювального матеріалу). Відстань 400 мм повинна дотримуватися і в тому випадку, якщо ступінь горючості матеріалу невідома.

3.1.3. При небезпеці виникнення в приміщенні, де розташований котел, горючих або вибухових газів чи пари (наприклад, при обклеюванні, фарбуванні) котел необхідно на певний  час вивести з режиму роботи.

3.1.4. Забороняється використовувати трубопровідні ділянки з’єднань (води) як поручні при переміщенні котла!

3.1.5. Біля котла з передньої сторони необхідно залишити вільний простір не менше 0,6 м для проведення робіт по обслуговуванню.

3.2. Підготовка виробу до використання

3.2.1. При запуску котла заповнюється контрольний талон на установку (додаток А). Всі записи в талоні повинні бути розбірливими і акуратними. Запис олівцем не допускається. При неправильному або не повному заповненні талонів котел гарантійному ремонту і обслуговуванню не підлягає.

3.2.2. Котел слід встановлювати на підлогу з негорючого матеріалу, і без покриття, що згоряє, на теплоізолюючу підкладку з негорючого матеріалу. Теплоізолююча підкладка під котлом повинна виступати за габарити спереду мінімально на 300 мм, по решті сторін – на 100 мм.

3.2.3. Для переміщення котла із зовнішнім кожухом необхідно, щоб двері мали ширину не менше 0,65 м. Переміщення допускається тільки з опорою за станину.

3.2.4. Необхідним елементом будь-якої опалювальної системи є чотириходовий клапан змішувача. Дані клапани призначені для регулювання температури в опалювальному контурі, і для захисту котла від локального переохолодження («термічного шоку»). Зворотна вода, що поступає в клапан з опалювального контуру, змішується з гарячою водою, що поступає з котла, забезпечуючи тим самим необхідний температурний режим в котлі (рис. 3.1). В опалювальному контурі також підтримується необхідна температура шляхом підмішування води із зворотного контуру. Клапани змішувачів необхідно встановлювати як в системах опалювання на гравітаційній (природної) циркуляції, так і системах примусової циркуляції (за допомогою насоса).

Рис. 431. Схема монтажу котла з чотириходовим клапаном та накопичувальним бойлером в опалювальній системі:

1.  Чотириходовий змішувальний клапан;

2.  Насос циркуляційний;

3.  Датчик кімнатної температури;

4.  Котел;

5.  Нагрівальний елемент;

6.  Накопичувальний водонагрівач (бойлер);

7.  Диференційний клапан;

  - Відкритий розширювальний бак;

  - Вихід ГВП;

  - Вхід холодної води

УВАГА! Чотириходовий змішувальний клапан «1» необхідно відрегулювати в положення 50% змішування.

Найпоширеніша схема системи опалювання з природною циркуляцією представлена  на рис. 3.2.

Рис. 3.2. Схема установки котла в систему опалення з природною циркуляцією теплоносія:

1. Котел;

2. Опалювальні прилади;

3. Подаючий трубопровід;

4. Замочна арматура;

5. Розширювальний бак;

6. Зворотний трубопровід;

7. Підживлюючий трубопровід;

8. Дренажний трубопровід;

9. Фільтр.

3.2.5. Місце розташування котла визначає проектна організація, що проводила розрахунок системи опалювання. При цьому протяжність і діаметри подаючого і зворотного трубопроводів, а також їх ухили в значній мірі обумовлюють як розташування котла, так і рівень (розташування по висоті щодо опалювальних приладів) його установки. Як правило, самим оптимальним є варіант розміщення подаючих трубопроводів по горищному приміщенню на певній відстані від підлоги. Приміщення, в якому встановлюється котел, повинне мати канали і вентиляційні грати, а також засклений світловий отвір.

3.2.6. Гідравлічний розрахунок системи опалювання поєднується з тепловим розрахунком і підбором опалювальних приладів (радіаторів).

Важливим елементом відкритої системи опалювання з природною циркуляцією теплоносія є розширювальний бак, типова конструкція і схема підключення в систему опалення представлена (рис. 3.3).

3.2.7. Контрольна і переливна труби від бака повинні бути виведені в каналізацію. Бак повинен бути захищений від замерзання за допомогою теплоізоляції.

3.2.8. Замочна арматура, передбачена в системі опалення з природною циркуляцією, повинна мати мінімальний гідравлічний опір. Можуть застосовуватися кульові крани, пробко-сальникові крани і засувки. Застосування запорно-регулюючої арматури перед опалювальними приладами або безпосередньо на них, як правило малоефективно або навіть шкідливо. Для забезпечення можливості демонтажу котла без спорожнення всієї системи опалювання або її частини на трубопроводах системи опалення можуть бути встановлені кульові крани.

Рис. 3.3. Схема підключення в систему опалення:

1. Розширювальна труба;

2. Циркуляційна труба;

3. Контрольна труба;

4. Переливна труба

3.2.9. Димарі, як правило, повинні бути встановлені у внутрішніх (теплих) стінах або в приставних до них каналах, з вживанням заходів по виключенню утворення конденсації, перетин їх не повинен бути менше перетину патрубка для підключення до димаря (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Розміщення димарів:

1. Димовідвідний патрубок котла;

2. Сполучний патрубок;

3. Димар;

4. Дверці для чищення;

5. Котел

3.3. Димохід

3.3.1. Димарі повинні бути виготовлені з морозостійкої або глиняної цегли, жаростійкого бетону в багатоповерхових будівлях і з асбоцементних труб в одноповерхових будівлях. Конструкції димових каналів в зовнішніх стінах і з окремостоячих металевих та асбоцементных труб повинні забезпечувати температуру газів на виході з них вище за точку роси.

3.3.2. Внутрішня поверхня димаря повинна бути обштукатурена, або, що ще краще, бути металевою. Забороняється виготовляти димарі з шлакобетонових і інших пористих матеріалів.

3.3.3. Димарі повинні бути вертикальними, без уступів. Допускається ухил димаря від вертикалі до 300 з відхиленням убік до 1 м. При цьому площа перетину похилих ділянок повинна бути не менше, ніж вертикальних. Приєднання димовивідних патрубків котла до димарів слід проводити сполучними трубами, виготовленими з покрівельної або оцинкованої сталі. Сумарна довжина горизонтальних ділянок сполучних труб не повинна перевищувати 3 м. Ухил труби повинен бути не менше 0,01 у бік котла. На димовивідних трубах допускається передбачати не більше 3 поворотів з радіусом закруглення не менше діаметра труби.

3.3.4. Димар з доброю тягою є основною умовою для якісного функціонування котла і впливає не тільки на потужність котла, але і на добре і економічне спалювання, на утворення дьогтю. Тяга димаря залежить від його перетину, висоти, шорсткості внутрішньої стіни і різниці температур продуктів згоряння та навколишнього повітря. Рекомендуємо застосовувати димарі з прокладками.

Рекомендована висота димаря:

- мінімум 20 м при діаметрі димового каналу труби діаметром 150 мм;

- мінімум 12 м при діаметрі димового каналу труби діаметром 200 мм;

- мінімум 18 м при розмірі димового каналу труби 150 х 150 мм;

- мінімум 10 м при розмірі димового каналу труби 200 х 200 мм.

Це тільки орієнтовні дані – тяга димаря залежить від перетину димаря, його висоти, від шорсткості внутрішніх стінок і від різниці температур газів і зовнішнього повітря. Самими відповідними є термоізольовані димарі.

3.3.5. Димарі від котлів в будівлях повинні бути виведені:

- вище зони вітрового підпору, але не менш ніж на 0,5 м вище за гребінь даху при розташуванні їх (вважаючи по горизонталі) не далі 1,5 м від гребеня даху;

- не нижче за рівень гребеня даху при відстані від нього від 1,5 до 3 м;

- не нижче за пряму, проведену від гребеня даху вниз під кутом 10° до горизонту, при розташуванні труб на відстані більше 3 м від гребеня даху.

Зоною вітрового підпору димаря вважається простір нижче лінії, проведеної під кутом 45° до горизонту від найвищих точок, розташованих поблизу споруд і дерев (рис. 3.5).

Рис. 3.5. Рекомендовані схеми об'єднання димовивідних патрубків

двох котлів при підключенні до одного димаря

Для надійного запобігання надходження продуктів згоряння через непрацюючий котел в приміщення необхідно на вихлопі кожного котла мати шибер, що відкривається при роботі котла і закривається при припиненні процесу горіння. Або ж, принаймні, розмір не повинен бути менше 0,5 м. Перетин збірної ділянки не повинен бути менше сумарного перетину димових патрубків обох котлів.

УВАГА! Неправильне обладнання і використання димаря або відхилення від правил підключення до нього котла, може стати причиною незадовільної роботи котла або привести до виникненню пожежі.

3.3.6. Змонтована система опалення до підключення до неї котла, повинна бути ретельно промита проточною водою для видалення з системи механічних часточок, а також досліджена гідровипробовуванням тиском не менше 2 бар (0,2 МПа) при відключеному розширювальному баку протягом 6-10 годин.

3.3.7. Між промивкою системи, її гідравлічним випробуванням і заповненням робочим теплоносієм повинні бути мінімальні проміжки часу, оскільки незаповнена водою система піддається інтенсивній корозії. З цієї ж причини спорожняти працюючу систему опалювання потрібно тільки у випадках крайньої необхідності, на мінімально можливі проміжки часу.

При необхідності, після видалення повітря з системи тиск в ній коректують. Переконавшись у відсутності протікань води з системи опалювання, а також в надійності приєднання до димаря приступають до пуску котла в роботу.

3.4. Подача повітря для горіння

3.4.1 Котел вбирає повітря для горіння з приміщення, де встановлений. Повітря для горіння, яке поступає в котел, не повинне містити пил, агресивні або горючі матеріали (пари розчинників, фарб, лаків і т.п.).

Котел встановлюється в приміщеннях, відокремлених від житлових, вбудованих або прибудованих до житлових будівель.

3.5. Особливості опалювальної системи і її заповнення водою

3.5.1. Котел призначений для роботи в опалювальних системах з водяним контуром, які працюють під тиском не більше 200 кПа (2 кгс/см2). Вода для заповнення контура опалювання повинна відповідати вимогам ГОСТ 2874-82 і мати мінімальну жорсткість. Для зм'якшування води при першому заливанні допускається використовувати фосфорнокислий натрій або одноразове додавання хелатного реагенту.

3.5.2. Воду в котел і опалювальну систему можна залити, наприклад, через патрубок з краном (34). В кран вкрутіть штуцер, відповідний діаметру наявного шланга, або трубу G ½,  залежно від бажаних умов підключення. Проконтролюйте всі з'єднання, щоб вода не йшла з системи. Воду доливайте тільки в охолоджену систему і котел. Забороняється надходження холодної води в неохолоджену систему і котел.

Рекомендується застосовувати дистильовану (або дощову) воду і (або) оснастити систему обробкою води (наприклад, магнітної). У разі застосування невідповідної води виробник не гарантує довгострокову і надійну роботу котла, може навіть відбутися пошкодження частин опалювальної системи – насоса, клапанів – через  опади.

3.5.3. Під'єднання до опалювальної системи здійснюється за допомогою фланців. Вихід опалювальної води приєднаєте до фланця у верхній частині корпусу котла. Вхід опалювальної води з'єднаєте з фланцем в задній частині корпусу котла внизу.

3.5.4. На місцях приєднання котла до системи опалювання рекомендується встановити запорну арматуру, щоб при ремонтних роботах не виникала необхідність зливу води з опалювальної системи. Приєднувальні розміри наведено у додатку Б.

3.5.5. Котел дозволяється експлуатувати в системах з відкритим і із закритим розширювальним баком за умови, що максимальний тиск в системі опалювання не перевищуватиме 200 кПа, з максимальною температурою опалювальної води на виході 95 0С. Слід періодично контролювати котел під час роботи.

3.5.6. При установці котла і розрахунку системи опалювання слід враховувати гідравлічні втрати теплообмінника (рис. 3.6).

Рис. 3.6. Гідравлічні втрати () котельних корпусів (м вод. ст.)

залежно від витрати води (м3/ч)

Загальна гарантія не розповсюджується на функціональні несправності, зумовлені механічними домішками в системі опалення.

Не розповсюджується загальна гарантія на несправності, викликані механічними забрудненнями (ця функція покладається на власника). Фільтр і брудовик необхідно регулярно перевіряти і чистити.

3.5.7. При роботі котла не дозволяється наближати до нього предмети:

- з легкогорючих речовин (напр., древесноволокнисті плити, поліуретан, поліетилен, полегшений ПВХ, синтетичні волокна, целюлозні речовини, пергамин, гуму та ін.) на відстані менше ніж 200 мм від котла;

- з інших горючих матеріалів ближче, ніж на 100 мм від котла.

3.5.8. Подальшу експлуатацію котла і догляд за ним виконує власник, який пройшов загальний інструктаж, з відміткою в контрольному талоні. Користувач може проводити тільки поточний догляд за котлом. Чищення котла рекомендується проводити не рідше 1 разу на тиждень, залежно від якості палива, тяги димаря і способу опалювання. Сервісне обслуговування або ремонт котла може проводити тільки уповноважена організація.

При роботі котла можуть виникнути ситуації, при яких споживач повинен дотримувати такі запобіжні засоби:

а) запобігати (випадковому) пуску котла при огляді або роботі з димарем, трубопроводами енергоносіїв і води;

б) зупинити роботу котла, якщо в повітрі з'являться (тимчасово) пальні і вибухонебезпечні пари (напр., випаровування фарб при фарбуванні, при витоку газу і т.п.);

в) при аварійному відключенні котла, внаслідок чого може відбутися витік води з котельного теплообмінника або його заповнення льодом, ні в якому випадку не дозволяється обновляти пуск котла, поки не буде відновлено нормальні умови для роботи котла;

# 4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ КОТЛА

4.1. Підготовка і запуск котла

Перший запуск котла в експлуатацію проводиться працівниками сервісних служб, які після закінчення пуско-налагоджувальних робіт ставлять відповідну відмітку в контрольному талоні про введення в експлуатацію.

4.1.1. Перед введенням котла в експлуатацію необхідно:

- ознайомитися з керівництвом по експлуатації, розпаленням котла. Управління роботою здійснювати в строгій відповідності з даним керівництвом;

- провітрити приміщення протягом 15 хвилин;

- перевірити наявність тяги.

4.1.2. Розтоплення котла і робота з паливом.

Максимальна висота заповнення для палива в завантажувальній шахті визначається верхньою кромкою секції.

Для збільшення тривалості горіння, після очищення колосникових грат, необхідно зменшити кількість третинного повітря і, навпаки. При перших розтопленнях рекомендується для перевірки проводити контроль диму, що виходить з димаря. Дим повинен бути не густим і світло-сірого кольору. Щільний темний дим свідчить про недолік третинного повітря в камері згоряє.

Регулювання повітря на дроселі проводиться в ручну регулювальним гвинтом або автоматично за допомогою терморегулятора потужності, залежно від температури води в котлі. Кришку підсмоктуючого отвору на дверцях завантаження слід відкривати пропорційно встановленій потужності котла. Рекомендується підтримувати мінімальну робочу температуру вище 65 °С, при більш низькій температурі може відбутися конденсація водяної пари в топочних газах з несприятливими наслідками для роботи котла і його довговічності.

4.2. Підтримання необхідної температури

4.2.1. Забезпечення оптимальної температури в котлі.

Дуже важливо підтримувати правильну температуру в котлі в процесі експлуатації. Для забезпечення оптимального процесу газифікації температура теплоносія (води) повинна бути близько 70 °С.

Під час опалювального сезону, при підвищеній потребі в теплі, іноді спостерігається зменшення температури теплоносія в зворотній лінії. Якщо різниця між температурою опалювальної води на виході з котла і температурою теплоносія в зворотній магістралі на вході в котел перевищує 20°С, є вірогідність надмірного охолоджування камери газифікації, і поступове зменшення ефективності процесу газифікації. Це приводить до осідання деревної смоли на внутрішніх стінках завантажувальної камери котла.

Щоб уникнути вищеописаної ситуації в гідравлічному обв'язуванні котлів ми рекомендуємо встановлювати триходовий (або чотириходовий) клапан змішувача на виході котла. Установка чотириходового клапана дозволяє утворити в системі опалювання два самостійні контури. Цей клапан змішує воду, яка повертається з опалювального контуру з гарячою водою, що поступає з котла, забезпечуючи тим самим необхідний температурний режим, достатній для належної роботи камери газифікації. Таким чином різниця температури води в 15-20°С не надає негативної дії на матеріали, з яких виготовлений котел, внаслідок чого продовжується термін його служби.

4.2.2. Робота при безперервному горінні.

Для роботи при безперервному горінні, тобто при підтримці вогню, наприклад, протягом ночі, підготуйте котел таким чином:

4.2.2.1. Очистіть колосникові грати, завантажте паливом насипну шахту, повністю закрийте кришки, розпаліть котел, відкрийте розпалювальну заслінку, залиште її мінімально відкритою. Внаслідок цього істотно зменшиться забруднення димарів дьогтем і сажею, в період безперервного горіння котла. При перемиканні витяжної заслінки, необхідно користуватися захисними рукавичками щоб уникнути опіків.

4.2.2.2. В період безперервного горіння, потужність котла буде понижена, і температура опалювальної води буде нижчою 65 °С. Для подальшого підвищення потужності відкрийте повітряну заслінку, доповніть насипну шахту паливом, очистіть колосникові грати і після короткого розгорання закрийте розпалювальну заслінку. Потім відрегулюйте кількість  повітря, що подається.

4.2.3. Збої в подачі електроживлення або аварія насоса.

Під час роботи котла існує ризик переривання електроживлення або блокування циркуляційного насоса. Якщо аварія відбулася в опалювальний сезон, необхідно негайно припинити подачу палива в котел. Забороняється відкривати заслінку димаря при працюючому котлі. Дрова можуть почати горіти дуже швидко, що приведе до перегріву котла. Якщо котел приєднаний до системи з примусовою циркуляцією (з насосами), при перериванні електроживлення автоматично відключиться вентилятор і циркуляційний насос. Недостатня передача тепла від котла до радіаторів може викликати кипіння води в котлі. Щоб уникнути подібної ситуації, рекомендується під'єднати додатковий накопичувач тепла (бойлер, теплоаккумулятор), здатний прийняти теоретичну мінімальну теплову потужність котла через гравітаційну циркуляцію. Допустимий споживач тепла залежить від розмірів котла: наприклад для котлів потужністю 25 кВт необхідно встановлювати споживач тепла з мінімальною потужністю 5кВт. Це захистить котел від надмірного підвищення температури.

УВАГА! Для захисту регулятора котла і інших електронних частин від перепадів напруги в мережі, використовуйте стабілізатор напруги.

- Гарантійні зобов’язання

1. Виробник гарантує безвідмовну роботу виробу при дотримання умов зберігання, транспортування, монтажу, та експлуатації на протязі 2 років, з дня продажу.

2. Гарантія розповсюджується на всі вузли та агрегати, за умови правильної установки та експлуатації котла, окрім:

1) Шнур ущільнювальний – це витратний матеріал який замінюється у процесі експлуатації в залежності від сировини якою топлять даний котел.

3. При виникненні під час гарантійного строку дефектів та пошкоджень, що не були наслідком неправильної експлуатації та ін., виробник на підставі заяви споживача виконує ремонт несправного котла, при неможливості проведення ремонту несправний котел підлягає заміні на новий з поверненням несправного виробнику.

4. Гарантія не поширюється на пошкодження що виникли в результаті неправильного використання або природного зносу, витрати на монтаж, витрати на відрядження, збитки в результаті самовільної зміни або ремонт пристрою  без згоди виробника.

5. Претензії, щодо якості продукції просимо надсилати на адресу: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. При подачі рекламаційної заяви будь ласка, підготуйте наступні дані:

-	потужність котла;

-	серійний номер;

-	причина звернення;

-	дата придбання.

- Свідоцтво про приймання

Котел  «КОТЭКО»   КВО - ____________,

Заводський №___________________

Відповідає вимогам ТУ У 28.2-36449624-001:2009

Та придатний до експлуатації

Дата виготовлення ___________________________20____р

Дата продажу        _____________________________20____р

ВТК _________________

Штамп_____________

# Text boxes

Потужність котла,кВт

Необхідна тяга,Па

Внутрішній діаметр димоходу, мм